## Sheet1
POPIS MATERIALA IN DEL:
V ceno se zajame izdelava, dobava in montaža kompletne opreme po popisu
A. | OGREVANJE
1. | Izvedba priključka na obstoječe na razdelilniku v tehničnem prostoru
| v kleti obstoječega objekta. | Paušal | 1 | 0
2. | Jeklena cev iz St 35 -toplotno izolirana s plamaflex žlebaki,
vključno z vsemi potrebnimi cevnimi loki, prehodnimi kosi in odcepi
| DN50 | m | 88 | 0
| DN40 | m | 8 | 0
| DN32 | m | 12 | 0
3. | Krogelna pipa tip KH 1036 (npr. Armatura Muta)
| DN50 | kom | 3 | 0
4. | Lovilec nesnage z magnetnim vložkom (npr. IMP Armature)
| DN50 | kom | 1 | 0
5. | Nepovratni ventil
| DN50 | kom | 1 | 0
6. | Ventil za regulacijo pretoka
| DN50 | kom | 1 | 0
7. | Manometer s kontrolno pipico 0-6 bar | kom | 2 | 0
8. | Termometer 0-120°C | kom | 2 | 0
9. | Krogelna pipa za izpust (npr. Kovina)
| DN20 | kom | 1 | 0
10. | Krogelni ventil navojne izvedbe (npr. Kovina)
| DN32 | kom | 6 | 0
11. | Polnilno praznilna pipa (npr. Kovina)
| DN20 | kom | 1 | 0
12. | Obtočna črpalka (npr. »Grundfos«)
| Magna1 40-120 F | kom | 1 | 0
13. | Tripotni mešalni ventil z el. motornim pogonom
| VF3 50, AMV 435 230V | kom | 1 | 0
14. | Cev za talno ogrevanje (npr. PROFIX - PEX ) 16x2 | tm | 2800 | 0
15. | Sistemska plošča za talno ogrevanje
| (npr. PROFIX dvodelna 20 kg/m2, 0,82 m2, 20 mm) | kom | 520 | 0
16. | Razdelilnik za talno ogrevanje (npr.INOX CONFORT), vključno z
merilnikom pretoka, ter regulacijskimi ventili v predtoku,
ter razdelilnik povratne vode opremljen s termostatskimi ventili
| za 10 zank | kom | 1 | 0
| za 12 zank | kom | 1 | 0
| za 13 zank | kom | 1 | 0
17. | Podometna omarica bela
| za 10 zank | kom | 1 | 0
| za 12 zank | kom | 1 | 0
| za 13 zank | kom | 1 | 0
18. | Sobni termostat | kom | 16 | 0
19. | Krogelna navojna pipa s priključki po DIN2999, PN6, za ogrevalni
medij do 100°C
| DN32 | kos | 6 | 0
20. | Pripravljalna in zaključna dela, z izvedbo tlačnih preizkusov
| in vregulacijo armatur | Paušal | 1 | 0
21. | Zatesnitev prebojev skozi steno tehničnega prostora proti drugim
| prostorom z ognje odporno maso | Paušal | 1 | 0
REGULACIJA OGREVANJA:
1. | Regulator ogrevanja
| (npr.Seltron WDC 20) | kom | 1 | 0
2. | Tipalo zunanje temperature
| ( npr. "Seltron" AF/5) | kom | 1 | 0
3. | Potopno temperaturno tipalo
| ( npr. "Seltron" TF/5 | kom | 1 | 0
4. | Prostorsko temperaturno tipalo
| ( npr. "Seltron" Ft10-Pt) | kom | 1 | 0
B. | VODOVOD IN KANALIZACIJA
a.) | Vodovodna instalacija:
1. | Izvedba priključka na obstoječo instalacijo vodovoda v tehničnem
| prostoru v kleti obstoječega objekta | Paušal | 1 | 0
2. | Sanitarne cevi Mepla, z vsemi spojnimi pritrdilnimi in
tesnilnimi elementi .Cevi so toplotno izolirane (npr. s
Plamaflex žlebaki)
| DN 25 (32 x 3) | m | 106 | 0
| DN 20 (26 x 3) | m | 78 | 0
| DN 15 (20 x 2,5) | m | 98 | 0
3. | Krogelni ventil navojne izvedbe
| DN 25 | kom | 2 | 0
| DN 20 | kom | 4 | 0
| DN 15 | kom | 8 | 0
5. | Podometni ventil, vgrajen v vod tople in hladne vode
| DN 15 | kom | 12 | 0
6. | Pripravljalna in zaključna dela z izedbo tlačnega in
| testnostnega preizkusa | Paušal | 1 | 0
7. | Dezinfekcija cevnega omrežja komplet s poročilom | Paušal | 1 | 0
b.) | Sanitarna oprema:
1. | Keramični stenski umivalnik 600 x 450 s prelivom,
opremljen s kromiranim sifonom, komplet z vsem
potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
vključno s podometno konzolo
| (npr. Geberit KOLO Rekord Art. No 5906976217884) | komplet | 13 | 0
2. | Stoječa enoročna armatura za umivalnik
| (npr. Grohe Eurosmart) | kom | 13 | 0
3. | Stensko ogledalo 60 x 40 varnostno steklo vgrajeno
| v keramiko | kom | 13 | 0
4. | Držalo za brisače gibljivo dimenzije 97 x 18 x 450 mm
komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom,
| (npr. Cavere oznaka 700.500.582) | kom | 13 | 0
5. | Milnik dimenzije 205 x 80 x 100 mm
komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom,
| (npr. Cavere oznaka 700.500.460) | kom | 13 | 0
6. | Keramična stenska viseča WC školjka
| (npr. Geberit KOLO Nova pro junior Art. No. 5906976399849) | kom | 5 | 0
7. | Sedežna deska s počasnim zapiranjem
| (npr. Geberit KOLO Nova pro junior Art. No. 5906976546434) | kom | 5 | 0
8. | Podometni WC kotliček
| (npr Geberit, Omega Duofix H = 98 cm) | kom | 5 | 0
9. | Kotni ventil, cevne povezave, pritrdilni in tesnilni material | komplet | 5 | 0
10. | Držalo za toaletni papir dimenzije 130 x 92 mm
| (npr. Cavere oznaka 700.520.110) | kom | 5 | 0
11. | WC ščetka višine 450 mm
| (npr. Cavere oznaka 700.525.400) | kom | 5 | 0
12. | Držalo dolžine 600 mm, montirano na steno ob WC školjki
| (npr. Cavere oznaka 700.453.060) | kom | 5 | 0
c.) | Odtočna kanalizacija:
1. | PP cevi, protišumne za odtočno kanalizacijo
| ø 50 | m | 52 | 0
| ø 110 | m | 24 | 0
| ø 125 | m | 8 | 0
| ø 160 | m | 42 | 0
2. | PP cevni lok
| ø 50 90o | kom | 18 | 0
| ø 50 45o | kom | 8 | 0
| ø 110 90o | kom | 12 | 0
| ø 110 45o | kom | 4 | 0
| ø 125 90o | kom | 4 | 0
3. | PP cevni T kos
| ø 125/50 45o | kom | 1 | 0
| ø 125/110 45o | kom | 3 | 0
| ø 110/110 90o | kom | 8 | 0
| ø 110/50 90o | kom | 4 | 0
| ø 50/50 45o | kom | 4 | 0
| ø 50/50 90o | kom | 8 | 0
4. | PP cevna redukcija
| ø 110 /50 | kom | 16 | 0
| ø 125 /110 | kom | 12 | 0
5. | PP čistilni komad
| ø 110 | kom | 4 | 0
6. | Oddušnik za zaključek zračnika na prehodu skozi
streho. (npr Kloeber odduha Rovia) ø 110
| ø 110 | kom | 2 | 0
7. | PVC talni sifon s pokromanim pokrovom
| DN 50 150 x 150 | kom | 13 | 0
d.) | Gasilna oprema
1. | Ročni gasilni aparat (npr. Galus - Gloria), nameščeni kot je
predvideno v grafični prilogi načrta požarne varnosti
| Gasilni aparat na prah ABC (6 kg) | kom | 6 | 0
C. | PREZRAČEVANJE
1. | KN1 Dobava in montaža modulne dvoetažne klimatske naprave za zunanjo postavitev, sestavljena iz naslednjih elementov: z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih Al profilov s prekinjenim toplotnim mostom in vogalnih elementov iz najlona (ojačanega s steklenimi vlakni) ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm s pravokotno orientiranimi vlakni. Paneli so znotraj in zunaj iz ZnAlMg. Naprava je znotraj popolnoma gladka, brez vijačnih konic. Naprava ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen votli gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji zapirajo pa se s koračnimi zapirali, katere je mogoče odpreti le s ključem, skladno z evropsko direktivo o strojih. Zaradi zaščite elementov dna in zaradi montaže ima naprava na spodnji strani integriran temeljni okvir iz aluminija višine 125 mm.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L2 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L2 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - toplotni mostovi: TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
DOVOD ZRAKA:
Zajemna havba: z vgrajeno zaporno žaluzijo v modulnem ohišju.
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete F7-ePM1 65% za sveži zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Sekcija izmenjevalca toplote: Sestavljena je iz ploščnega protitočnega rekuperatorja, visokega izkoristka, z bypass loputo, eliminatorjem kapljic in kondenznim koritom. Lažje čiščenje omogočajo velika dostopna vratca. Tehnični podatki pri projektnih pogojih: Pozimi: - stopnja vračanja občutene toplote: 86,3 % - stopnja vračanja toplote po EN308: 83,0 % - stanje zunanjega zraka: -13°C, 90%RH - stanje notranjega zraka: 20°C, 30%RH - temperatura zunanjega zraka za enoto: 17,2°C - vrnjena toplotna energija: 18,3 kW Poleti: - stopnja vračanja občutene toplote: 82,9% - stanje zunanjega zraka: 32°C, 45%RH - stanje notranjega zraka: 26°C, 50%RH - temperatura zunanjega zraka za enoto: 27,0 - vrnjena hladilna energija: 3,1 kW
Dovodni ventilator: Direktno gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen.Ventilatorski kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Dovod zraka: 1.800 m3/h 300 Pa Pel=1,3kW
Sekcija električnega grelnika: Električni grelnik je sestavljen iz ohišja iz alucinka, grelni elementi so iz nerjavnega materiala EN 1.4301. V ločenem delu so električne priključne sponke. Električni grelnik ima dvojno zaščito pred pregretjem: z avtomatskim in ročnim resetiranjem ter regulacijo z 0-10V zunanjim signalom. Tehnični podatki: - grelna moč: 5,2kW - temperatura za grelnikom: 22°C - število stopenj električnega grelnika: 1
Sekcija dogrelnika/hladilnika: Kombinirani dx izmenjevalec je sestavljen iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Ima prigrajen izločavelnik kapljic in nerjavno kondezno bano. . Tehnični podatki: - Qhl= 11,2kW (Tvpiha=18°C) - Qgr= 4,0kW (Tvpiha=22°C) - hladivo: R32
ODVOD:
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete M5-coarse 70% za sveži zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Prazna komora: za vgradnjo elektro omare
Sekcija izmenjevalca toplote: opisana v dovodnem delu.
Odvodni ventilator: Direktno gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen.Ventilatorski kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Odvod zraka: 1.800 m3/h 300 Pa Pel= 1,3kW
Izpušna havba: z vgrajeno zaporno žaluzijo v modulnem ohišju. Izpušna havba je pod kotom 90° glede na zajem zraka.
Dodatna oprema: - fleksibilni priključki tesnostnega razreda C po EN13810 2 kos - sifon 3 kos - podstavek h=125mm '- streha
Regulacija: Elektro krmilna omara za montažo v klimat se sestoji iz močnostne opreme (varovalk posameznih sklopov...) ter mikroprocesorskega krmilnika. V sklopu regulacije so upoštevana vsa potrebna tipala oz. stikala (temp. tipala na dovodu, odvodu, protizmrzovalni termostati, tlačna stikala za sign. umazanosti filtrov) potrebna za izvedbo vseh zahtevanih funkcij. DDC krmilnik s potrebnim naloženim softwareom je montiran v elektro krmilni omari. Krmilno/reg. sklop omogoča naslednje posebne funkcije: - regulacija pretoka - temperaturna regulacija na odvodni zrak z omejitvijo temperature vpiha - prosto hlajenje - nočno hlajenje - delovanje po tedenskem urniku '- krmiljenje zveznega električnega grelnika '- krmiljenje zunanje dx enote TČ '- spremljanje električne porabe ventilatorjev dnevno, tedensko, mesečno, letno in za obdobje 3 let - vgrajen WEB server za povezavo na računalnik in dostop preko Cloud-a - povezava na CNS preko ModBUS-a ali BACnet-a (RS485 ali TCP/IP)
Posluževalni zaslon je 7'' barvni grafični zaslon z besedilnimi informacijami v slovenskem jeziku in omogoča spremljanje vseh parametrov klimata ter ima grafični prikaz funkcionalne sheme klimata s parametri v realnem času. Vsi klimati se med seboj vežejo v komunikacijsko zanko in se lahko preko enega zaslona spremlja delovanje vseh klimatov.
| Skupni podatki naprave: - električna moč: 8,0kW, 400V/50Hz/3f Dimenzije: - dolžina: 4210 mm - širina: 750 mm - višina: 1425 mm - teža: 804 kg . Podatki o zvočni moči: '- zajem: 55,6 dB(A) '- dovod: 70,6 dB(A) '- odvod: 51,1 dB(A) '- izpuh: 74,6 dB(A) Opomba: naprava ustreza Ecodesign direktivi 2018 ter spada v energijski razred A+. SFP=722 W/(m3/s) Naprava mora imeti Eurovent certifikat. Proizvajalec: Systemair Tip: KA HSI-2-1.5-D-L-50F-TB2-L2 | kpl | 1 | 0
2. | Dobava in montaža zunanje enote TČ.
Zunanja split PACi Standard enota, proizvajalca Panasonic, namenjena za zunanjo montažo - zaščitena pred vremenskimi vplivi, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote za delovanje. Hladilno sredstvo R32. Z naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
Proizvod: Panasonic, tip U-125PZ3E8
Moč hlajenja: Qhl = 12,50 (3,20 - 13,50) kW
Moč ogrevanja: Qgr = 12,50 (3,30 - 15,00) kW
Napajanje: 380~415V / 3F / 50Hz
SEER: 5,6
SCOP: 3,6
Pel= 3,55kW (0,6-4,82kW)
Pretok zraka: m3/min: 86 / 78
Območje delovanja: hlajenje: -10 do 43 ° C
Območje: ogrevanje: -15 do 24 ° C
Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 55 dBA
Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 55 dBA
Dimenzije: V × Š × G ( mm ): 996 x 980 x 370
Teža: 94 kg
Max. dovoljena razdalja povezovalnih cevi: od 5 do 50 m
Max. dovoljena višinska razlika povezovalnih cevi zunanje in notranje enote: 30 m
Priključek R32: tekoča faza: 3/8" (9.52 mm)
| Priključek R32: Plinska faza: 5/8" (15.88 mm) | kpl | 1 | 0
3. | AHU Kit regulacijska omarica namenjena za povezavo in regulacijo zunanje enote Panasonic PACi z regulacijo klimatske naprave za obdelavo zunanjega zraka - klimat.
Dobavljeno v kompletu z ohišjem IP 65, vključno s kovinsko montažno ploščo za notranjo montažo, servisnimi vrati, ploščo tiskanega vezja PAW-T10 za suhi kontakt, krmilno ploščo tiskanega vezja 0-10V za nadzor moči zunanje enote v 20 korakih, osnovno enoto za priključke tipal in napajanja.V kompletu z vgrajenim CZ-RTC6 krmilnikom.
Razpon moči v načinu hlajenja / ogrevanja: Določena z modelom zunanje enote vključene v sistem.
Električni dovod: 220~240 V/1F/50Hz ~ 0.1A / 18W Mere [V / Š / G]: 500 x 400 x 150 mm Teža: 11.5 kg Stopnja zaščite: IP65
| Proizvod Panasonic tip PAW-280PAH3M1 | kpl | 1 | 0
4. | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| 3/8" | m | 10 | 0
| 5/8" | m | 10 | 0
5. | Dobava in montaža elektro signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami
| - 2x1,5mm2 oklopljen LiCH kabel za P link omrežje | m | 20 | 0
6. | Tlačni preizkus
| Tlačni preizkus instalacije hlajenja z dušikom po DIN/VDI | kpl | 1 | 0
7. | Polnjenje sistema
- vakuumiranje sistema
| - polnjenje sistema z medijem R32 | kg | 1 | 0
8. | Dobava in montaža prezračevalne dovodne in odvodne rešetke iz aluminijaste pločevine. Rešetka ima nastavljive lamele in regulacijski nastavek za regulacjo količine zraka R1. Rešetka je lahko barvana po RAL po navodilu arhitekta. .
Proizvod: Systemair
Tip: NOVA-A + R1
| NOVA-A-21-225x125-R1 | kos | 8 | 0
| NOVA-A-21-525x125-R1 | kos | 15 | 0
| NOVA-A-21-825x125-R1 | kos | 24 | 0
9. | Požarna loputa
(npr. Lindab OC IMP Klima)
| WK25 350 x 240 | kom | 6 | 0
| WK25 80x125 | kom | 4 | 0
10. | Oglati kanal iz Al. pločevine z vsemi prehodi razcepi in loki
Kanali za dovod in razvod zraka po prostorih so izolirani z izolacijo Armaflex AF v ploščah, debeline 10 mm. Kanali za odvod zraka so neizolirani
| 550x450x 0,9 | m | 14 | 0
| 475x350x0,9 | m | 6 | 0
| 350x240x0,9 | m | 92 | 0
| 225x185x0,9 | m | 60 | 0
| 200x170x0,9 | m | 35 | 0
| 125x80x0,9 | m | 20 | 0
11. | Pravokotni dušilnik zvoka LDR 40-20
Proizvod: Systemair
| 350 x 240 | kom | 6 | 0
12. | Prestavitev obstoječih zunanjih enot klimatskih naprav z vzhodne fasade
| obstoječega objekta na sreho novozgrajenega objekta | Pavšal | 3 | 0
13. | Axialni ventilator stenske zvedbe Q=300 m ³/h 230 V, IP54
Vklop izklop preko termostata
| (npr. ClimaSys CV) | kom | 1 | 0
14. | Sesalna rešetka s samodvižno žaluzijo
| 225 x 225 | kom | 1 | 0
E. | RAZNO
1. | Projektantski nadzor |  | 1 | 0
2. | Projekt izvedenih del (PID) dokumentacija |  | 1 | 0
3. | Razna nepredvidena dela v vrednosti 10% del | 10% |  | 0
| SKUPAJ STROJNA DELA |  |  | 0
OPOMBA
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v
v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi
natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov
in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov,
ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične
zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi
izvajalec del.
V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča
gradbena (preboji in popravila le teh), ter elektro
(ozemljitev) dela.
Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser
Zajeti je potrebno dobavo in montažo navedene opreme in
priključitev na električne inštalacije in sodelovanje
z elektro izvajalcem.