## rekapitulacija
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNE INSTALACIJE
PROJEKTANTSKI POPISI S PREDIZMERAMI
Investitor: Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marjana Borštnarja Dornava, Dornava 128 2252 DORNAVA
Objekt: Zavod Dornava - OE DC Maribor - NOVOGRADNJA
Projekt: ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Proj. dokumentacija: PZI
Štev. projekta: 51-PZI/2021
JAKI TOK |  |  | 0
ŠIBKI TOK |  |  | 0
STRELOVODNA INSTALACIJA, OZEMLJITVE |  |  | 0
Projektantski nadzor |  |  | 0
Projekt izvedenih del in navodila za obratovanje in vzdrževanje |  |  | 0
Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | 10 | % | 0 | 0
SKUPAJ BREZ DDV |  |  | 0
Ponudbena cena skupaj brez DDV:
DDV 22%
Ponudbena cena skupaj zz DDV:
Ponudnik

## jaki tok_dornava
POPIS MATERIALA IN DEL-ELEKTROINSTALACIJE
I. JAKI TOK
OPOMBA: Vsi predvideni materiali z navedenim imenom določenih proizvajalcev se lahko nadomestijo z enakovrednimi ali boljšimi karakteristikami!
Postavke morajo zajemati montažo, drobni, vezni in montažni material, zaključevanje in oštevilčenje kablov, priključevanje naprav, označevanje elementov in naprav (št. tokokroga, razdelilcev,..), prevozni in manipulativni stroški
Priloženi certifikati, garancije,...
Preboji do fi 50mm morajo biti vključeni v ceni
E1.1. POLOŽITVENI MATERIALI
Dobava in montaža kabla položenega delno v I.C. podometno ali tehniki litega betona, v glavnem po kabelskih policah, delno po priponah, delno v jašku, ….., komplet
- postavka za kable mora zajemati ves drobni, pritrdilni in pomožni material, vdolbenje zidov,….
- označevanje, zaključevanje, ranžiranje, oštevilčenje kablov, ….
- vse certifikate, garancije, ….
| N2XH - J 4x35 mm2, B2ca - s1,d1,a1 0,6/1kV, komplet z požarnim pritrdilnim priborom. | m | 55 | 0 | 0
| N2XH 0-0 1x25 mm2, B2ca - s1,d1,a1 0,6/1kV, komplet z požarnim pritrdilnim priborom. | m | 55 | 0 | 0
| NHXM FE 180/E60 - J 5x10 mm2, komplet z požarnim pritrdilnim priborom. | m | 25 | 0 | 0
| N2XH-J 3x2,5 mm2, B2ca - s1,d1,a1 0,6/1kV | m | 55 | 0 | 0
| N2XH-J 3x1,5 mm2, B2ca - s1,d1,a1 0,6/1kV | m | 65 | 0 | 0
| NHXMH 4x25 mm2, Cca - s1,d2,a1 | m | 65 | 0 | 0
| NHXMH 5x16 mm2, Cca - s1,d2,a1 | m | 50 | 0 | 0
| NHXMH 5x10 mm2, Cca - s1,d2,a1 | m | 55 | 0 | 0
| NHXMH 5x6 mm2, Cca - s1,d2,a1 | m | 30 | 0 | 0
| NHXMH 5x4 mm2, Cca - s1,d2,a1 | m | 25 | 0 | 0
| NHXMH 5x2,5 mm2, Cca - s1,d2,a1 | m | 35 | 0 | 0
| NHXMH 5x1,5 mm2, Cca - s1,d2,a1 | m | 80 | 0 | 0
| NHXMH 4x1,5 mm2, Cca - s1,d2,a1 | m | 210 | 0 | 0
| NHXMH 3x2,5 mm 2, Cca - s1,d2,a1 | m | 740 | 0 | 0
| NHXMH 3x1,5 mm 2, Cca - s1,d2,a1 | m | 1490 | 0 | 0
| NHXMH 2x1,5 mm 2, Cca - s1,d2,a1 | m | 90 | 0 | 0
| Brezhalogenski vodnik H07Z-K 2,5 mm2, zelen | m | 90 | 0 | 0
| Brezhalogenski vodnik H07Z-K 4 mm2, zelen | m | 115 | 0 | 0
| Brezhalogenski vodnik H07Z-K 6 mm2, zelen | m | 110 | 0 | 0
| Brezhalogenski vodnik H07Z-K 10 mm2, zelen | m | 15 | 0 | 0
| Brezhalogenski vodnik H07Z-K 16 mm2, zelen | m | 190 | 0 | 0
| Brezhalogenski vodnik H07Z-K 25 mm2, zelen | m | 0 | 0 | 0
| Cat 6A 23 AWG S/FTP 4-Pair LSHF/LSZH Cable Green - EuroClass Cca ( npr. LEVITON) | m | 90 | 0 | 0
| J-H(St)H 1x2x0.8 Bd BM, Cca - s1,d2,a1, | m | 145 | 0 | 0
| J-H(St)H 2x2x0.8 Bd BM, Cca - s1,d2,a1 | m | 140 | 0 | 0
Dobava in montaža Tuboflex samogasnih inštalacijskih cevi (neširjenje strupenih plinov v primeru požara,….), komplet s spojkami, uvodnicami, položenih podometno ali tehniki litega betona, komplet z vdolbenjem zidov
| fi 16 mm | m | 2100 | 0 | 0
| fi 20 mm | m | 20 | 0 | 0
| fi 32 mm | m | 50 | 0 | 0
| fi 63 mm, | m | 20 | 0 | 0
| Dobava in montaža detektorja gibanja in prisotnosti, 180°, kot npr. tip theLuxa S180 WH, Theben, IP55, koda 1010505 | kom | 2 | 0 | 0
| Dobava in montaža vgradnega detektorja gibanja, 360°, kot npr. theLuxa S360 WH, Theben | kom | 12 | 0 | 0
Dobava in montaža P/O stikalnega mesta za razsvetljavo, komplet s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi dozami, ustreznimi okviri, številčenjem, oznakami, ….., sestavljenega iz:
| 1 x tipkalo | kpl | 18 | 0 | 0
Dobava in montaža P/O stikalnega mesta za razsvetljavo komplet s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi dozami, ustreznimi okviri, številčenjem, oznakami, ….., sestavljenega iz:
| 1 x navadno stikalo | kpl | 14 | 0 | 0
Dobava in montaža P/O stikalnega mesta za razsvetljavo komplet s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi dozami, ustreznimi okviri, številčenjem, oznakami, ….., sestavljenega iz:
| 2 x navadno stikalo | kpl | 6 | 0 | 0
Dobava in montaža P/O stikalnega mesta za razsvetljavo komplet s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi dozami, ustreznimi okviri, številčenjem, oznakami, ….., sestavljenega iz:
| 3 x navadno stikalo | kpl | 4 | 0 | 0
Dobava in montaža P/O stikalnega mesta za razsvetljavo komplet s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi dozami, ustreznimi okviri, številčenjem, oznakami, ….., sestavljenega iz:
| 4 x navadno stikalo | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža P/O stikalnega mesta za razsvetljavo komplet s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi dozami, ustreznimi okviri, številčenjem, oznakami, ….., sestavljenega iz:
| 1 x menjalno stikalo 1 x tipkalo | kpl | 2 | 0 | 0
Dobava in montaža P/O stikalnega mesta za žaluzije, barva po izbiri arhitekta, komplet s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi dozami, ustreznimi okviri, številčenjem, oznakami, ….., sestavljenega iz:
| 1 x tipkalo za žaluzije (gor-dol) | kpl | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža n/o stikal, IP44
| navadno | kpl | 2 | 0 | 0
Dobava in montaža P/O vtičniškega mesta, komplet s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi dozami, ustreznimi okviri, številčenjem, oznakami, ….., sestavljenega iz:
| 1 x vtičnica 230V, otroško varne | kpl | 48 | 0 | 0
Dobava in montaža P/O vtičniškega mesta, komplet s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi dozami, ustreznimi okviri, številčenjem, oznakami, ….., sestavljenega iz:
| 2 x vtičnica 230V, otroško varne | kpl | 20 | 0 | 0
Dobava in montaža P/O vtičniškega mesta, komplet s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi dozami, ustreznimi okviri, številčenjem, oznakami, ….., sestavljenega iz:
| 1 x vtičnica 230V s pokrovom IP44, otroško varne | kpl | 8 | 0 | 0
Dobava in montaža P/O vtičniškega mesta, komplet s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi dozami, ustreznimi okviri, številčenjem, oznakami, ….., sestavljenega iz:
| 3 x vtičnica 230V, otroško varne | kpl | 2 | 0 | 0
| Dobava in montaža enojnih nadometnih vtičnic s pokrovom, IP44, komplet s priklopi kablov, drobnim materialom, številčenjem, oznakami, ….. | kom | 3 | 0 | 0
| Dobava in montaža tipke za izklop v sili (montira pred vhodom v objekt), IP44, sistem z zaščitnim steklom, ki se zlomi v primeru potrebe po izklopu objekta, komplet s priklopi kablov, drobnim materialom, številčenjem, oznakami,….) | kom | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža krmilnika za vodenje vklopa črpalke, ki se vgradi v omarico talnega ogrevanja:
| Uponor Base krmilnik s krmiljenjem črpalke X-25 (do 6 sobnih termostatov 230V, 12 x termopogon 230V) | kom | 3 | 0 | 0
Dobava in montaža vroče cinkane kabelske police PK 50 v sestavi:
1m kabelska polica PK 50
1m pokrov police PPK 50
0,5 kom ravna spojnica RS 50
6 kom vijak VE 03
| 1 kom zidna ali stenska konzola | m | 45 | 0 | 0
Dobava in montaža vroče cinkane kabelske police s kovinsko pregradu PK 100 v sestavi:
1m kabelska polica PK 100
1m pokrov police PPK 100
0,5 kom ravna spojnica RS 100
6 kom vijak VE 03
| montaža na zid - strop | m | 65 | 0 | 0
| Izdelava shem zasilne razsvetljave, komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| Označbe svetilk varnostne razsvetljave (št. razdelilca, tokokroga in št. svetilke v tokokrogu) | kpl | 1 | 0 | 0
| Gradbeni preboji za potrebe elektro instalacij | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba raznih priklopov (vsi priklopi za moč, strojne inštalacije in razsvetljavo,…) koplet z drobnim materialom, (do 2,5 mm2) | kpl | 1 | 0 | 0
| Izvedba raznih priklopov (vsi priklopi za moč, strojne inštalacije in razsvetljavo,…) koplet z drobnim materialom, (do16 mm2) | kpl | 1 | 0 | 0
| Ozemljitvena bakrena zbiralka 30x5x250 mm, privijačena v omaro z vijaki in izolacijskimi distančniki, komplet. | kos | 1 | 0 | 0
| Ozemljitvena omarica za bakreno zbiralko 30x5x250 mm, p/o ali n/o, komplet. | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava in montaža ozemljitvenih omaric | kos | 4 | 0 | 0
| Ozemljitvene objemke, drobni material, razni stiki, komplet (ozemljitev kovinskih mas) | kos | 87 | 0 | 0
| MS tipksi čepek za izenačitev potenciala (ozemljitev kovinskih mas) | kos | 8 | 0 | 0
| Izvedba ozemljitev (razdelilci, kovinske mase), komplet | kpl | 1 | 0 | 0
Izvedba zapore prehoda požara skozi zidove pri prehodih kablov in instalacij skozi različne požarne sektorje skozi požarne sektorje s protipož. premazi / EI 90 /
Požarni premaz npr. Promastop Coating in plošča iz kamene volne ( npr. Promapyr TA) ali požarna pena , debelina stene min. 20 cm. Kable je potrebno premazati 10cm pred in 10cm po preboju v debelini najmanj 1mm suhega sloja. Ob montaži je potrebno upoštevati detajle po navodilih proizvajalca
| gradbena odprtina približno do 0,01 m2, debelina stene od 20 do 30 cm | kos | 4 | 0 | 0
| gradbena odprtina približno 0,01 do 0,02 m2, debelina stene do 30 cm | kos | 0 | 0 | 0
| Protipožarna tesnilna masa, kot npr. Hilti CFS-IS za atestirano tesnitev manjših odprtin pri prehodu kablov iz prostora v prostor (E90) | kg | 3 | 0 | 0
| Ognjevarna masa 310 ml, za manše odprtine, atestirana za E90 | kos | 3 | 0 | 0
| Pregledi, meritve, certifikati | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ POLOŽITVENI MATERIALI |  |  |  | 0
0
E.1.2. SVETILA
DOBAVA IN MONTAŽA SVETILK, KOMPLET Z DROBNIM, POMOŽNIM TER MONTAŽNIM MATERIALOM, PRIKLOPOM, Z SIJALKAMI, PREIZKUSOM DELOVANJA, prevozni in manipulativni stroški, priloženi certifikati, garancije,meritve osvetljenosti,……
A. | Nadgradni LED panel, 1x33W, 4000K, 3600lm, kot naprimer | kom | 22 | 0 | 0
tip SD2-033-0360-3M0-11111 SLOLUX.
B. | Nadgradni asimetrična LED svetilka, 1x35W, 4000K, 4500lm, | kom | 3 | 0 | 0
kot naprimer tip SM2-035-0450-5A0-11013 SLOLUX.
C. | Nadgradna LED plafonjera IP 20, 1x28W, 4000K, 2600lm, kot | kom | 21 | 0 | 0
naprimer tip SM2-028-0260-2M0-11613 SLOLUX.
D. | Nadgradna LED plafonjera IP 20, 1x14W, 4000K, 2600lm, kot | kom | 2 | 0 | 0
naprimer tip SM2-014-0140-2O0-11683 SLOLUX.
E. | Nadgradna LED plafonjera IP 44, 1x27W, 4000K, 2700lm, kot | kom | 6 | 0 | 0
naprimer tip SM2-027-0270-2O0-11633 SLOLUX.
F. | Nadgradna LED svetilka nad ogledalom IP 44, 1x9,5W, 4000K, | kom | 6 | 0 | 0
1160lm, kot naprimer tip SR1-010-0116-2P0-11013 SLOLUX.
G. | Vgradni LED panel, 1x33W, 4000K, 3600lm, kot naprimer | kom | 8 | 0 | 0
tip SD1-033-0360-3M0-11111 SLOLUX.
H. | Vgradni LED downlight IP 54, 1x28W, 4000K, 3000lm, kot naprimer | kom | 6 | 0 | 0
tip SM1-028-0300-2P0-11643 SLOLUX.
I. | Nadgradna svetilka za telovadnice, kot naprimer HYPERION | kom | 6 | 0 | 0
ALU 1500 850 HE MOP 55W FO z DALI regulacijo SLOLUX.
J. | Zunanja zidna svetilka 1xLED 15W,3000K, 1150lm,
| IP 54, kot naprimer tip SW (WAL)_SLOLUX | kom | 14 | 0 | 0
K. | Stebriček 1xLED 15W, 3000K, 1150lm, IP 54, kot naprimer
| SPS Pollar-SLOLUX | kom | 12 | 0 | 0
L. | Vgradni zunanji panel po izbiri, 1xLED 18W, 2700K, 120x120mm IP54 | kom | 4 | 0 | 0
ZASILNA RAZSVETLJAVA EATON - Urmet
| EM01 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno ali zidno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC. Stopnja zaščite svetilke IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 100 lm, avtonomija 1h, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka. Set piktogramskih nalepk DOL, LEVO, DESNO skladnih z ISO7010, razpoznavnosti 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL20 SL2MNM65D1C3A,1xLED 2,5W. | kom | 4 | 0 | 0
| EMO2 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno ali zidno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC. Stopnja zaščite svetilke IP42, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 150 lm, avtonomija 1h, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka. Set piktogramskih nalepk DOL, LEVO, DESNO skladnih z ISO7010, razpoznavnosti 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL20 SL2MNM42E1C3A, 1xLED 2,7W. | kom | 6 | 0 | 0
| EM03 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno ali zidno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC. Stopnja zaščite svetilke IP42, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 200 lm, avtonomija 1h, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka. Set piktogramskih nalepk DOL, LEVO, DESNO skladnih z ISO7010, razpoznavnosti 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL20 SL2MNM42F1C3A, 1xLED 2,5W. | kom | 14 | 0 | 0
| EM04 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno ali zidno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC. Stopnja zaščite svetilke IP42, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 200 lm, avtonomija 1h, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka. Set piktogramskih nalepk DOL, LEVO, DESNO skladnih z ISO7010, razpoznavnosti 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL20 SL2MNM42F1C3A+SL2RB, 1xLED 2,5W. | kom | 5 | 0 | 0
| Vgradno podnožje za montažo svetilke v spuščen strop, dimenzije 316x161,5mm Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL2RB. | kom | 5 | 0 | 0
| EM05 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno ali zidno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC. Stopnja zaščite svetilke IP42, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 100 lm, avtonomija 1h, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka. Set piktogramskih nalepk DOL, LEVO, DESNO skladnih z ISO7010, razpoznavnosti 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL20 SL2MNM42D1C3A+ piktogram D, 1XLED 2,7W. | kom | 7 | 0 | 0
| EM06 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno ali zidno montažo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin in certifikatom ENEC. Stopnja zaščite svetilke IP42, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 100 lm, avtonomija 1h, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka. Set piktogramskih nalepk DOL, LEVO, DESNO skladnih z ISO7010, razpoznavnosti 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL20 SL2MNM42D1C3A +piktogram R, 1XLED 2,7W. | kom | 2 | 0 | 0
| EM07 Zasilna stropna vgradna svetilka, okrogle oblike z lastnim akumulatorjem. Uporaba za osvetljevanje odprtih prostorov, stalni ali pripravni spoj nastavljiv preko stikala, stopnja zaščite IP44, nastavljiva izhodna moč svetlobe v trajnem spoju, z izhodno močjo svetlobe, ki ni manjša od 150 lm, avtonomija 1h, dimenzije izreza: Ø 64-78mm. Primerna za delovne temperature od +5°C do +50°C, nizek ekološki odtis, nizka poraba in litijeva baterija, opcijsko možna izvedba v barvi RAL9003, RAL9005, RAL9007 ali RAL7015.Kot npr. oz. enakovredno: Eaton RoundTech RT2RSO150SA1H 1xLED 2W. | kom | 5 | 0 | 0
| EM08 Set piktogramskih nalepk GOR, DOL, LEVO, DESNO skladnih z ISO7010, razpoznavnosti 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL24A. | kom | 11 | 0 | 0
| SKUPAJ SVETILA |  |  |  | 0
| E1.3. STIKALNI BLOKI |  |  |  |  | 0
Vsi stikalni bloki morajo imeti tipska preskušanja (mej segrevanja, dielektričnih lastnosti, kratkostične trdnosti, neprekinjenosti zaščitnega tokokroga, izolacijskih razdalj in plazilnih poti, mehanskega delovanja, stopnje mehanske zaščite) in kosovni preskusi.
DOBAVA IN MONTAŽA STIKALNEGA BLOKA RG, PROSTOSTOJEČA OMARA, IP54, KOVINSKA, ANTIKOROZIJSKO ZAŠČITEN, dimenzij v x š x g je 1800x700x300mm, z vgrajeno naslednjo opremo:
| Glavno bremensko ločilno stikalo 100A, 3p, kot npr. NSX 100 NA in tuljavo MX za izklop v sili, Schneider | kom | 1
| Prenapetostni odvodnik kot npr. PRD40r 3P+N, Schneider | kom | 1
| Inštalacijski odklopnik za prenapetostni odvodnik, 40A, 4P, kot npr. C60H, Schneider | kom | 1
| varovalčno podnožje, montaža na DIN letev, 3p, 100A, kot npr. SBI 125, Schneider | kom | 3
| Varovalni vložek za SBI 63A | kom | 6
| Varovalni vložek za SBI 25A | kom | 3
| Zaščitno tokovno stikalo RCCB, tip B, 4p, 63/0,03A | kom | 1
| Zaščitno tokovno stikalo RCCB, tip B, 4p, 40/0,03A | kom | 0
| Bremensko ločilno stikalo 80A, 3p, kot npr. INS80/3p , Schneider | kom | 1
| bremensko ločilno stikalo preklopno 1(M)-0-2(A), 80A, 4p | kom | 1
Inštalacijski odklopnik 15kA kot npr. iC60H Schneider:
| 2A, 1P, C | kom | 2
| 4A, 1P, C | kom | 1
| 6A, 1P, C | kom | 3
| 10A, 1P, B | kom | 6
| 10A, 1P, C | kom | 10
| 10A, 1P, C - rdeče barve | kom | 0
| 16A, 1P, C | kom | 3
| 13A, 1P, C | kom | 6
| 20A, 1P, C | kom | 1
| 13A, 3P,C | kom | 0
| 16A, 3P, C | kom | 1
| 20A, 3P, C | kom | 2
| 25A, 3P, C | kom | 1
| samo vgradnja enote napajanja za SOS EN-24/1 | kom | 0
| tipka za izklop na omari | kom | 1
| stikalo preklopno 1-0-2, 1p, 16A, DIN letev | kom | 0
| programska časovna ura, kot CCT15440 Schneider el. | kom | 1
| cevne varovalke 2A | kom | 2
| cevne varovalke 500mA | kom | 1
| RELE VTICNI 2P LED 230 V AC,10A, RXM2AB2P7 | kom | 3
| PODNOZJE RXM 2P/4P, RXZE2S114M | kom | 3
| RC modul 110 do 240VAC, RXM041FU7 | kom | 3
| RELE VTICNI 2P LED 24 V DC,10A, RXM2AB2BD | kom | 7
| PODNOZJE RXM 2P/4P, RXZE2S114M | kom | 7
| RXM040W | kom | 7
| RXZ400 | kom | 5
| napajalnik 230/24VDC, 5A, kot npr. ABL-7RP 2405, Schneider | kom | 1
| akumulator 24V, 7Ah | kom
| signalka LED rdeča, 230V, komplet s podnožjem | kom | 8
| LED SVETILKA S ŠUKO VTIČNICO | kom | 1
| STIKALO ZA NA VRATA - končno stikalo | kom | 1
| VENTILATOR 165m3/h 230V IP54, kot npr. NSYCVF165M230PF + FILTER IP54 + MREŽA NSYCAG223LPF, Schneider | kom | 1
| REŠETKA + IZREZI - dovod + odvod | kpl | 1
| TERMOSTAT BIMETAL NO ZA VENTILACIJO °C SE NSYCCOTH230VID, Schneider | kom | 1
| Motorsko zaščitno stikalo GV2 ME 01 (0,1-0,16A), Schneider | kom | 1
| vrstne sponke, razne | kpl | 1
| nosilec zbiralk | kpl | 1
| podporni izolatorji | kpl | 1
| montažne plošče, nosilci,….. | kpl | 1
| zbiralke kuponal | kpl | 1
| predal za načrte A4 | kpl | 1
| tesnilo komplet | kpl | 1
| uvodnice - razne | kpl | 1
| pribor montažni | kpl | 1
| prekritje - plošča končna | kpl | 1
| prekritje - profil kotni | kpl | 1
| trak slepi | kpl | 1
| ostali potrebni drobni material | kpl | 1
|  | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža p/o razdelilca R, (700x1100x250), opremljen z;
| Odklopno tropolno stikalo, 40A , 3p | kom | 1
| Zaščitno tokovno stikalo RCCB, tip A, 4p, 40/0,03A | kom | 1
| Prenapetostni odvodnik 3+1 TT, razred II, komplet, Schrack | kom | 1
Inštalacijski odklopnik 10kA :
| 10A, 1P, B | kom | 2
| 10A, 1P, C | kom | 14
| 16A, 1P, C | kom | 20
| 16A, 1P, B | kom | 4
| 16A, 3P, B | kom | 2
| RELE VTICNI 2P LED 230 V AC,10A, RXM2AB2P7 | kom | 4
| PODNOZJE RXM 2P/4P, RXZE2S114M | kom | 4
| RC modul 110 do 240VAC, RXM041FU7 | kom | 4
| kontaktor 2p. 16A, 230V AC | kom | 5
| stikalo 1p. 16A, 1-0 | kom | 2
| stikalo 1p. 16A, 1-0-2 | kom | 1
| svetlobni rele (Forel) | kom | 1
| vrstne sponke, razne | kpl | 1
| nosilec zbiralk | kpl | 1
| podporni izolatorji | kpl | 1
| montažne plošče, nosilci,….. | kpl | 1
| zbiralke kuponal | kpl | 1
| predal za načrte A4 | kpl | 1
| tesnilo komplet | kpl | 1
| uvodnice - razne | kpl | 1
| pribor montažni | kpl | 1
| prekritje - plošča končna | kpl | 1
| prekritje - profil kotni | kpl | 1
| trak slepi | kpl | 1
| ostali potrebni drobni material | kpl | 1
| Ničelna, ozemljitvena letev | kpl | 1
|  | kpl | 1 | 0 | 0
DOBAVA IN MONTAŽA STIKALNEGA BLOKA Rogr (ogrevanje žlot in žlebov), n/o, KOVINSKA, ANTIKOROZIJSKO ZAŠČITEN, ustrezne dimenzije z vgrajeno naslednjo opremo:
| Glavno bremensko stikalo 25A, 2p, kot npr. iSW, Schneider | kom | 1
| Zaščitno tokovno stikalo RCCB, tip A, 2p, 25/0,03A | kom | 1
Inštalacijski odklopnik 15kA kot npr. iC60H Schneider:
| 6A, 1P, C | kom | 1
| 10A, 2P, B | kom | 2
| kontaktor 1p, 16A, montaža na DIN letev | kom | 2
| samo montaža DEVIREG 850+ ostale potrebne opreme za gretje, ki je zajeto v popisu za gretje odtokov in žlot | kpl | 1
| vrstne sponke, razne | kpl | 1
| nosilec zbiralk | kpl | 1
| podporni izolatorji | kpl | 1
| montažne plošče, nosilci,….. | kpl | 1
| zbiralke kuponal | kpl | 1
| predal za načrte A4 | kpl | 1
| tesnilo komplet | kpl | 1
| uvodnice - razne | kpl | 1
| pribor montažni | kpl | 1
| prekritje - plošča končna | kpl | 1
| prekritje - profil kotni | kpl | 1
| trak slepi | kpl | 1
| ostali potrebni drobni material | kpl | 1
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ STIKALNI BLOKI |  |  |  | 0
0
E1.4. SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE-AGREGAT
DIZELSKI ELEKTRIČNI AGREGAT KOT tip GE.YA.047-044.PRO+010 AMF25, 90 l dobavitelja MIDES v ZVOČNO IZOLIRANEM OHIŠJU z visoko stopnjo dušenja hrupa 65 dBA (na 7m)
Dizelski agregat postavljen na zunanjem temelju /NA STREHI OBJEKTA/ ali v notranjem prostoru (z dodanimi strojnimi inštalacijami). Namenjen je občasnemu napajanju objekta z električno energijo, v primeru izpada eletričnega omrežja. Ročni zagon in zaustavitev ali samodejni zagon in zaustavitev ob izpadu električega omrežja.
Dizelski električni enofazni agregat kot tip GE.YA.047-044.PRO+010 AMF25 dobavitelja Mides
Nazivna trajna moč: najmanj 44 kVA
Delovna trajna moč: najmanj 35,2 kW
Trenutna nazivna moč: najmanj 47 kVA
Trenutna delovna moč: najmanj 37,6 kW
Trajen tok (PRP) pri cos fi 0,8 : 63 A
Nazivna napetost L-L / L-N: 400 / 230 V (trifazni)
Nazivna frekvenca: 50 Hz
Vrtljaji : 1500 /min
Faktor moči: 0,8
Dizelski električni agregat v zvočno izoliranem ohišju za zunanjo montažo.
Maksimana dolžina: 1880 mm
Maksimalna širina: 920 mm
Maksimalna višina: 1400 mm
Masa agregata skupaj največ: 840 kg (brez goriva in morebitnih opcij) - dinamična masa > 2500kg.
Pogonski motor kot Yanmar 4TNV98T
Vodno hlajen 4-taktni linijski dizelski motor s turbinskim polnilnikom in direktnim vbrizgavanjem
Vrsta: 4 valjni
Nazivna moč motorja : 41,4 kW (56,3 KM) /1500 o
Način regulacije vrtljajev motorja: Mehanska
Emisijski razred: Stage 2 ali boljši
Napetost in naboj zagonskih akumulatorjev: 12 V /100 Ah
Poraba goriva pri 100 % obremenitvi 9,4 l/h; avtonomija > 8 h
Poraba goriva pri 75 % obremenitvi 7,0 l/h; avtonomija > 11 h
Poraba goriva pri 50 % obremenitvi 4,7 l/h; avtonomija > 16 h
Generator kot Stamford S1L2-N1
Brezkrtačni enofazni generator z elektronskim regulatorjem napetosti (AVR)
Trajna moč generatorja najmanj: 45 kVA
Napetostna regulacija: ± 1 %
Število polov: 4
Faze: 3+N
Nazivna fazna napetost: 400/ 230V
Nazivna frekvenca: 50Hz
Impregnacija statorja: H (zunanja temperatura 40°C)
Kratkostični tok: ≥ 300% (3x In)
Stopnja zaščite: IP23
Popačenje oblike nepetosti < 5 %
Vzbujanje : diodni mostiček.
Zvočno izolirano ohišje za zunanjo ali notranjo montažo.
Ohišje na vsaki daljši strani opremljeno s krilnimi vrati, ki omogočajo enostaven dostop v notranjost ohišja. Vsa vrata opremljena s kljuko (in ključavnico). Nadzorna plošča na krajši stranci zaščitena s spustnimi vrati s ključavnico. Na isti stranici pod nadzorno ploščo je dovod in odvod kablov.
Širina odpiranja vrat 93 cm. (prostor ob strani min 1m !!!)
Ohišje prašno barvano.
Vključena izpupšna cev z dušenjem zvoka za urbana okolja, izhod pokrit z dežno kapo.
Rezervoar za gorivo z lovilno posodo
Rezervoar je montiran v podnožje agregata. Prostornina rezervoarja je 90 litrov. Vključen merilnk nivoja goriva. Rezervoar mora biti pred zagonom agregata napolnjen s 50 litri dizelskega goriva brez biokomponent.
Lovilna posoda za vse tehnične tekočine in gorivo.
Rezervoar mora zadostovati za več kot 11 ur delovanja pri 3/4 bremenu oziroma več kot 16 ur pri polovičnem bremenu.
Grelnik pogonskega motorja
Grelnik hladilne tekočine pogonskega motorja za lažji in zanesljivejši zagon ageregata pri nižjih temperaturah in za takojšen prevzem bremena agegata. Grelnik se napaja iz električnega omrežja.
Akumulatorski polnilnik
Akumulatorski polnilnik je montiran v notranjosti elektro komandne omare. Vzdržuje napolnjenost akumulatorjev z električno energijo. Polnilnik je procesorsko krmiljen in se napaja iz električnega omrežja.
Ročna črpalka za črpanje motornega olja
Ročna črpalka, ki je montirana na podnožje agregata omogoča črpanje izrabljenega motornega olja iz oljnega korita.
Elektro komandna omara s krmilnikom kot ComAp IL4AMF25
Montirana na podnožje agregata. Služi za nadzor in upravljanje dizelskega električnega agregata. Omogoča:
Programiranje logičnih funkcij - PLC in jihovo povezavo na fizične vhode/izhode krmilnika.
Samodejni zagon agregata ob izpadu ali anomalijah na omrežju.
Tipanje napetosti omrežja in ročno ter samodejno upravljanje z ATS preklopnim stikalom.
Ročni zagon in zaustavitev agregata
Testni zagon agregata
Merjenje električnih veličin dizelskega agregata:
Napetost generatorja (V): L1, L2 in L3
Tok generatorja (A): L1, L2 in L3
Frekvenca generatorja (Hz):
Merjenje električnih veličin omrežja:
Napetost (V): L1, L2 in L3
Frekvenca omrežja (Hz)
Merjenje mehanskih veličin dizelskega agregata:
Nivo goriva v dnevnem rezervoarju v %
Število vrtljajev pogonskega motorja
Števec delovnih ur
Števec ur do naslednjega servisa
Temperatura hladilne tekočine pogonskega motorja
Tlak motornega olja
Beleženje:
Število zagonov pogonskega motorja
Zgodovino dogodkov in alarmov
Omara je opremljena z LCD prikazovalnikom in tipkami za upravljanje ter stikalom za izklop v sili.
Dve reži za dve razširitveni ali komunikacijsko kartico (vključena kartica za internetni dostop).
Možnost nadzora in upravljanja agregata preko računalnika in/ali mobilnega telefona.
Termo-magnetno zaščitno stikalo
Termo-magnetno zaščitno stikalo, ki je montirano v notranjosti agregata služi za zaščito pred preobremenitvijo agregata in zaščito pred kratkim stikom.
Avtomatsko preklopno stilkalo ATS
Stikalo upravljano iz krmilnika agregata. Izvede avtomatski preklop celotnega bremena na agregatsko napajanja ob izpadu ali anomalijah omrežja in delujočem agregatu, ko so parametri agregata v mejah toleranc. Prilagojeno nazivni moči agregata, inštalirano v komandni omari znotraj ohišja dizelskega agregata.
Priporočilo: Bajpas stikalo ni vključeno, izvede se v dovodno razvodni omariv NN prostoru. Bajpas stikalo izvedeno s tremi ročnimi stikali in dvemi varovanimi dovodi, za ustvarjanje obvoda mrežne napetosti do razvoda porabnikov v primeru, da nastane hujša okvara na agregatski veji preko strehe objekta. Eno (bajpas) stikalo opremljeno s ključavnico.
Transport
Dostava agregata na objekt in postavitev z avtodvigalom na streho objekta na vnaprej pripravljeno betonsko ploščo. Omogočen mora biti dostop z avtodvigalom. /OCENA/
Kabelske povezave med DEA in ATS
Priklop na pripravljeno in označeno inštalacijo.
Čiščenje objekta po končanih delih
Odvoz embalažnega in drugega materiala, ki je uporabljen za montažo agregata na trajno deponijo.
Dokumentacija
Navodilo za uporabo agregata v Slovenščini
Električne sheme agregata
Potrdilo o tovarniškem preskusu agregata pri proizvajalcu.
Izjava o skladnosti (CE certifikat)
Zagon naprave s strani pooblaščenega serviserja in izdaja garancijskih listin
Usposabljanje uporabnika
Po zaključeni primopredaji se izvede usposabljanje končnega uporabnika na montirani opremi.
Splošni pogoji proizvajalca.
Proizvajalec agregata mora biti certificiran po standardih ISO 9001.
| Projektantska ocena investicije (brez DDV): | kpl | 1 | 0 | 0
Kablaža, razdelilne omare, temelj agregata in strojne inštalacije niso predmet popisa
| SKUPAJ DIZEL AGREGAT |  |  |  | 0
0
E1.5 NARAVNI ODVOD DIMA IN TOPLOTE TER NARAVNA VENTILACIJA
(dobava in montaža)
Krmilna centrala za proženje 24V DC elementov namenjena odvodu dima in toplote. Avtonomija sekundarne močnostne podpore 72ur, avtomatski preklop na rezervno napajanje in nazaj. Vse linije kontrolirane. Proizvajalec: D+H Mechatronic AG Dobavitelj: ZIP inženiring d.o.o. Tolmin Skladno s standardom EN 12101-10; Oskrba z energijo Vsi krmilni elementi so medsebojno usklajeni na krmilno omarico dobavitelja ZIP inženiring.
Opis krmilnih funkcij: . 72 ur podpore rezervnega napajanja; . požarno proženje po požarnih sektorjih; . proženje preko vmesnika požarne centrale in večfunkcijskega ročnega javljalnika . svetlobno javljanje napak (napaka centrale, izpad omrežja, napaka akku, prekinitev linije do motornih pogonov in ročnih javljalnikov), se identificira na ročnih javljalnikih in na osnovni centralni plošči . sistem prenosa za javljanje požarnega alarma in javljanje napake centrale na nadzorni center . sistem se lahko koristi tudi za dnevno zračenje preko ventilacijskih tipk . samodejno zapiranje v primeru dežja / vetra (kabliranje izvedeno skladno z navodili ZIP Inženiring d.o.o. Tolmin)
| Krmilna centrala RZN 44xx-K/-M 8A; Dobavitelj: ZIP inženiring d.o.o. Tolmin - 1x ohišje - 1x identifikacija napake; stanje krmilja, kontrola linij, izpad omrežja, napaka Akku, itd. - 1x požarna linija - 1x grupa motornih pogonov 24Vdc - Akku - Vds certifikat EN 12101-10 | kpl. 1
| SHEV ročni javljalnik RT45/G; funkcija - normalno, napaka, požar, reset - | kos. 3
| Optični dimni javljalnik SD-O 371 | kos. 1
| Ventilacijska tipka LT 84-U; funkcija - odpira, stop, zapira - | kos. 1
| Dežni / veterni senzor WRS-S | kos. 1
| Testiranje, zagon sistema, predaja in šolanje uporabnika | kpl. 1
Vsi krmilni elementi so medsebojno usklajeni na krmilno omarico dobavitelja ZIP inženiring d.o.o. Tolmin.
|  | kpl.1 |  |  | 0
Dobava in montaža kabla položenega delno v I.C. podometno ali tehniki litega betona, delno po kabelskih policah, delno po priponah, delno v jašku, ….., komplet
- postavka za kable mora zajemati ves drobni, pritrdilni in pomožni material, vdolbenje zidov,….
- označevanje, zaključevanje, ranžiranje, oštevilčenje kablov, ….
- vse certifikate, garancije, ….
| NHXH-J 3x2,5 mm2 FE 180/E90, komplet s montažnim priborom E90 | m | 34 | 0 | 0
| NHXH-J 3x1,5 mm2 FE 180/E90, komplet s montažnim priborom E90 | m | 0 | 0 | 0
| NYM-J 3x1,5 mm 2 | m | 60 | 0 | 0
| J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm | m | 110 | 0 | 0
| J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm | m | 60 | 0 | 0
| JB-Y(St)Y 2x2x0,8 mm (javljanje požara) | m | 0 | 0 | 0
| JE-H(St)H 1x2x0,8mm² FE180/E90 BMK rdeč | m | 20 | 0 | 0
| JE-H(St)H 2x2x0,8mm² FE180/E90 BMK rdeč | m | 40 | 0 | 0
Instalacijske cevi RGB položene v tehniko litega betona, podometno oz. v knauf steno, komplet s priborom (dozami,…)
| fi 16 mm | m | 190 | 0 | 0
| Pregled, meritve, certifikati | kpl | 1 | 0 | 0
OSTALO:
| Programiranje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon sistema | kpl | 1 | 0 | 0
| Poučitev uporabnika in predaja sistema uporabniku | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ NODT |  |  |  | 0
0
E1.6. GRETJE ODTOKOV PLUVIA
Postavke morajo zajemati montažo, drobni, vezni in montažni material, zaključevanje in oštevilčenje kablov, priključevanje naprav, označevanje elementov in naprav, prevozni in manipulativni stroški
Priloženi certifikati, garancije,...
| DEVIreg 850 - termostat + napajalnik | kos | 1 | 0 | 0
| DEVIreg 850 - ST strešni senzor (tipalo) (vlaga + temperatura) | kos | 1 | 0 | 0
| NHXMH 3x1,5 mm 2 | m | 40 | 0 | 0
| LIYCY 4x1 mm 2 | m | 25 | 0 | 0
| OLFLEX CLASSIC 115 CY 4x1 mm 2 | m | 25 | 0 | 0
| vodotesni spoj grelnega in dovodnega kabla | kos | 2 | 0 | 0
Dobava in montaža Tuboflex samogasnih inštalacijskih cevi (neširjenje strupenih plinov v primeru požara,….), komplet s spojkami, uvodnicami, položenih podometno ali tehniki litega betona, komplet z vdolbenjem zidov
| fi 16 mm | m | 45 | 0 | 0
| fi 20 mm | m | 5 | 0 | 0
| Montaža opreme: - montaža, vezava in označevanje elementov na pripravljeno instalacijo, - spuščanje sistema v pogon, - preizkus sistema, - primopredaja sistema in poučitev uprabnika | kpl | 1 | 0 | 0
| Prevozni in manipulativni stroški, drobni material, nepredvideno, 5%, po gradbeni knjigi. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ GRETJE ŽLEBOV-PLUVIA |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
E1.7. VGRADNJA OPREME V STIKALNI BLOK KOTLARNE_Rkot
Vgradna opreme;
| varovalka16A, 1P, C | kom | 1
| kontaktor 2p. 16A, 230V ACr | kom | 1
| termična zaščita, 2-4A | kom | 1
| stikalo 1p. 16A, 1-0-2 | kom | 1
| priklop zunanjega, notranjega tipala, termostata, črpalke | kom | 1
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ VGRADNJA OPREME V STIKALNI BLOK KOTLARNE_Rkot |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| SKUPAJ JAKI TOK |  |  |  | 0

## šibki tok_dornava
II. | ŠIBKI TOK
E2.1.1. PROTIPOŽARNI SISTEM
(npr. Urmet)
| FAP 544 EVO - Protipožarna centrala z mikropeocesorjem z 2 loop linijami,razširljiva na 4 loop linij, 512 naslovov, digitalna komunikacija, vgrajen IP vmesnik, barvni zaslon, 128 naslovov na linijo, programljiva preko tipkovnice in PC (USB port), 480 programirljivih con, 1000 dogodkov spomina, možnost priklopa oddaljene kontrole, omogoča kompenzacijo - izenačevanje zaprašenosti, BUS komunikacija z javljalniki in vmesniki, enostavna zamenjava napisov glavne panel plošče, omogočen centralni nadzor z sistemom Iperview, enostavno nadziranje in resetiranje senzorjev, prostor za bateriji, izhod 2A, L490xH350xG145, v skladu z EN54-2 in EN54-4 | 1 | kos | 0 | 0
| KIT FAP500 - SLO MENI | 1 | kos | 0 | 0
| Napajalnik 24Vdc/4,5A, v železnem ohišju, omogoča polnjenje baterij, relejski izhod za javljanje stanje napajalnika, stanja baterij, prostor za dve bateriji, IP30, priklop na 230Vac/50Hz, LED indikacija, dimenzije: V 220 x Š 300 x G 175mm, EN 54-4 (A2), EN12101-10 | 1 | kos | 0 | 0
| Akumulator 12V/18Ah | 4 | kos | 0 | 0
| FKP500 dodatni prikazovalnik sistema z 4 vrstičnim 40 mestnim displayom, namizna / zidna montaža, komunikacija preko RS 485, max 16 dodatnih prikazovalnikov na sistem, sive barve, omogoča osnovni pregled nad master centralo in slave centralami. | 1 | kos | 0 | 0
| Vmesnik RS232/485 za povezavo MASTER/SLAVE central in dodatni prikazovalnik. | 1 | kos | 0 | 0
| IO500 1 vhod / 1 izhod, nastavljiv vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, 1 relejski izhod, 1 el. vhod, 1 el. izhod, v ohišju. | 12 | kos | 0 | 0
| IOM500 4 vhodi / 4 izhodi, nastavljivi vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, zaseda 4 programirljive naslove, 4 relejski izhod, 4 el. vhod, 4 el. izhod, v ohišju. | 6 | kos | 0 | 0
| Komplet oprema za prenos na nadzorni center | 1 | kos | 0 | 0
| FM500 Ročni javljalnik rdeče barve z povratnim nelomljivim steklom (realarm sistem). | 4 | kos | 0 | 0
| Tablica z nalepko ročni javljalnik. | 4 | kos | 0 | 0
| FDO500 optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika. | 20 | kos | 0 | 0
| SD500M podnožje za javljalnik (univerzalno), Ø 90, | 20 | kos | 0 | 0
| R820 vzorčna komora za montažo v prezračevalni jašek | 2 | kos | 0 | 0
| FDO500 optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika. | 2 | kos | 0 | 0
| Sirena z bliskavico Roshni (RoLP) LX Wall, 18 - 28Vdc / 22 - 37mA odvisno od nastavitve (zvoka in ponovitev; tone 3) - višina montaže 2.4m (max), pokritost - 135m3 (15m3), IP65, delovna temperatura: -25ºC to +70ºC, masa:200g, izhodna jakost 102dB(A) (Typical tone 3 - RoLP). | 4 | kos | 0 | 0
| Tablica z nalepko sirena | 4 | kos | 0 | 0
| Napisne ploščice za naslove elementov | 46 | kos | 0 | 0
| Označevanje in programiranje elementov | 46 | kos | 0 | 0
| Programiranje in spuščanje v pogon požarne centrale | 1 | kos | 0 | 0
| Sodelovanje pri pregledu s strani pooblaščene inštitucije | 1 | kos | 0 | 0
| Finomontaža centrale, napajalnika, oddaljenega prikazovalnika, komunikacijskega modula,… | kpl | 1 | 0 | 0
| Finomontaža, vezava, adresiranje in oznacevanje ( javljalnikov, siren) na položene instalacije. | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža kabla;
| Kabel NHXMH FE 180/E90 2x1,5 mm2, dobava in polaganje. | m | 180 | 0 | 0
| Kabel NHXMH 3x1,5 mm2, dobava in polaganje. | m | 30 | 0 | 0
| Požarni kabel J-H(St)H 1x2x0.8 Bd BM Cca - s1,d2,a1, rdeče barve, dobava in polaganje. | m | 412 | 0 | 0
| Kabel J-H(St)H 2x2x0.8 Bd BM Cca - s1,d2,a1, rdeče barve, dobava in polaganje. | m | 65 | 0 | 0
| Kabel J-H(St)H 3x2x0.8 Bd BM Cca - s1,d2,a1, rdeče barve, dobava in polaganje. | m | 12 | 0 | 0
| Cat 6A 23 AWG S/FTP 4-Pair LSHF/LSZH Cable Green - EuroClass Cca ( npr. LEVITON). | m | 25 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik, 1P, B10A, 1p, 10kA, dobava in vgradnja. | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava in montaža Tuboflex samogasnih inštalacijskih cevi (neširjenje strupenih plinov v primeru požara,….), komplet s spojkami, uvodnicami, položenih podometno ali tehniki litega betona, komplet z vdolbenjem zidov. | m | 410 | 0 | 0
| PVC N/O inštalacijska cev, PN 11 (Ø 11 mm), samogasne, v kompletu s pritrdilnimi objemkami (skobami), dobava in namestitev. | m | 40 | 0 | 0
| Izvedba meritev na inštalacijah za sisteme požarnega javljanja. | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni nespecificirani montažni in pomožni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| Masa za tesnjenje skozi požarne cone | kg | 4 | 0 | 0
| SKUPAJ PROTIPOŽARNI SISTEM |  |  |  | 0 | 0
E.2.2. SISTEM VIDEONADZORA
(npr. Urmet)
| NVR 32 CH; priklop max. 32 IP kamer; H.265/H.264; VGA izhod, HDMI (4K) izhod; max. ločljivost snemanja 8MP (4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (1080P), 1.3MP@25fps na en IP kanal; ločljivost predvajanja 8MP (4K): 4 kanali v realnem času ali 4MP: 8 kanalov v realnem času ali 3MP: 10 kanalov v realnem času ali 2MP: 20 kanalov v realnem času; max. pasovna širina 320Mbps; 16 alarmnih vhodov, 1 alarmni izhod; 1x USB 3.0 (backup in nadgradnja); 2x USB2.0 (miška); 1x RJ45 10/100/1000Mbps; 4 reže za HD (max. 8TB); vgrajen 2TB HDD; 1x E-SATA;P2P; Urmet DDNS; UVS Client; napajanje 12Vdc 5A (priložen napajalnik); dimenzije (DxVxG): 378x66x326 mm. | 1 | kos | 0 | 0
| Mrežno stikalo POE 16+2 Giga+1 SFP port; 16x port RJ45 10/100Mpbs; 2x RJ45 port 10/100/1000Mpbs; 1x port SFP 1,2Gb; 16x PoE port (skupaj max. 250W oz. 15,4W na port); podpira prenos na razdaljah do 250m (z extenderji); dimenzije (ŠxVxG): 440x44x180 mm; kompatibilen z SFP moduli 3000/490 in 3000/491. | 1 | kos | 0 | 0
| Dome Starlight ECO IP kamera, 5Mpx (2592×1944); 1/2,7" CMOS; H.265/H.264; frame rate snemanja (1-15fps/5MP/4MP/3MP/1080P/720P) 2592x1944, 2592x1520, 2048x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720; občutljivost barvna 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), ČB 0 Lux z IR; objektiv 2,8-12mm (116°-34°); IR doseg 40m; IR cut filter; avdio 1xVH/1xIZ; video 1xVH/1xIZ; Day&Night, ONVIF; integriran WEB brskalnik; Urmet iUVS; ROI funkcija; reža za SD kartico (max. 128GB); napajanje: 12Vdc ali PoE (Power over Ethernet), poraba: <7W; IP66; kompatibilna z dozo 3000/102. | 4 | kos | 0 | 0
| Kompaktna Starlight ECO IP kamera, 5Mpx (2592×1944); 1/2,7" CMOS; H.265/H.264; frame rate snemanja (1-15fps/5MP/4MP/3MP/1080P/720P) 2592x1944, 2592x1520, 2048x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720; občutljivost barvna 0,05 Lux @ (F1.2, AGC ON), ČB 0 Lux z IR; objektiv 2,8-12mm (116°-34°); IR doseg 40m; IR cut filter; avdio 1xVH/1xIZ; video 1xVH/1xIZ; Day&Night, ONVIF; integriran WEB brskalnik; Urmet iUVS; ROI funkcija; reža za SD kartico (max. 128GB); napajanje: 12Vdc ali PoE (Power over Ethernet), poraba: <7W; IP66; kompatibilna z dozo 3000/102 ali 3000/108. | 10 | kos | 0 | 0
| Nadometna doza za montažo kamer, dimenzije 57x134 mm | 14 | kos | 0 | 0
| Nalepka videonadzor | 3 | kos | 0 | 0
| Programiranje video nadzora in šolanje uporabnika | 1 | kos | 0 | 0
| Tehnična podpora pri namestitvi kamer | 14 | kos | 0 | 0
Dobava in montaža kabla delno po kabelski polici, delno v IST kanalih, delno po priponah, delno podometno, ….., komplet
| NHXMH 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Cat 6A 23 AWG S/FTP 4-Pair LSHF/LSZH Cable Green - EuroClass Cca ( npr. LEVITON). | m | 520 | 0 | 0
| Dobava in montaža Tuboflex samogasnih inštalacijskih cevi (neširjenje strupenih plinov v primeru požara,….), komplet s spojkami, uvodnicami, položenih podometno ali tehniki litega betona, komplet z vdolbenjem zidov. | m | 490 | 0 | 0
| Finomontaža v RACK omarici, priklopi kamer…., | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ SISTEM VIDEONADZORA |  |  |  | 0 | 0
E.2.3. PROTIVLOMNI SISTEM
(npr. Urmet)
| MEDEA/32 centralno procesna kartica, možnost razširitve do max. 32 vhodov/izhodov, vgrajenih 6 vhodov, vgrajena 1 relejski izhod + 1 odprti kontakt, 1 vhod sabotaža (24h), 1 RS485 BUS port, 1 LAN port, 1 USB tip A port, 1 konektor za brezžično razširitev, vgrajen WEB server, IP vmesnik, max upravljanje: 32 javljalnikov, 8 tipkovnic, 6 V/I razširitvenih modulov, 2 brezžične razširitve, 16 čitalcev ključkov; max. 8 sektorjev, shranjevanje 1000 dogodkov, max. 50 uporabnikov, 50 ključkov, nadzor polnjenja akumulatorja, v skladu z EN50131-3-6, grade 2, EN50136 ATS6, SP6,DP2. | 0 | kos | 0 | 0
| EP708 žični razširitveni modul z 8 V/I kontakti, 1 vhod sabotaža 24h, LED indikacija stanja vhodov/izhodov, vgradnja v ABS ali kovinsko ohišje poleg centrale ali ločeno v n/o ohišje CP/EXP, max. dolžina BUS linije: 500m, dimenzije (DxV): 89x75mm, v skladu z EN50131 grade 3. | 0 | kos | 0 | 0
| Plastično ohišje za MEDEA centralno procesno kartico, možnost vgradnje 3 žičnih EP708 in/ali 1 brezžičnega ER700-RF razširitvenega modula, ABS material, bele barve (RAL9003), vgrajen PS15 napajalnik 230Vac/14,4Vdc-1,5A, prostor za akumulator 12Vdc/7Ah, dimenzije (VxŠxG): 238x340x90mm, v skladu z EN50131 grade 3. | 0 | kos | 0 | 0
| Akumulator 12V/7Ah | 0 | kos | 0 | 0
| ILT700 vmesnik za PSTN telefonsko linijo, v skladu z EN50136-2 SP2-DP1. | 0 | kos | 0 | 0
| IT700-GSM vmesnik GSM, reža za nano-SIM kartico (SIM kartica ni priložena), frekvence: 850/900/1800/1900 MHz, v skladu z EN50136-2 SP2-SP4, DP1-DP2. | 0 | kos | 0 | 0
| KP710D soft-touch kodirna tipkovnica, LCD zaslon z nastavitvijo osvetljenosti, prikaz stanja z grafičnimi ikonami, 7 navigacijskih tipk, 4 funkcijske tipke, 12 alfanumeričnih tipk, 4 LED za signalizacijo stanja, vgrajen brenčač z nastavitvijo nivoja glasnosti, BUS povezava max. 500m, dimenzije (VxŠxG): 100x156x21mm, v skladu z EN50131 grade 3. | 0 | kos | 0 | 0
| Javljalnik DT15, napajanje 12Vdc, dvojna tehnologija I.R.P ter mikrovalovni na frekvenci 10,5Ghz, domet 15m, del. tem. -10°C/+55°C, dim.:107x61,5x43,5mm, IR pokritost: 90°, MW pokritost: horizontalno 90° - vertikalno 36°. | 0 | kos | 0 | 0
| Nosilec za javljalnike IR15, IR15P, DT15 in DT15AM , kot nastavljanja 90° horizontalno/vertikalno (koda velja za 10 kos). | 0 | kos | 0 | 0
| Notranja sirena HPA100, 12-24V, N/O montaža, 110dB/1m, 3500-3700Hz, 145X100X42mm. | 0 | kos | 0 | 0
Dobava in montaža kabla delno po kabelski polici, delno v IST kanalih, delno po priponah, delno podometno, ….., komplet
| Cca - s1,d2,a1, tip 10x0,22 mm2, senzorski - za vlomne sisteme. | m | 80 | 0 | 0
| Cca - s1,d2,a1, tip 2x0,75 + 4(8)x0,22 mm2, senzorski - za vlomne sisteme. | m | 420 | 0 | 0
| NHXMH 3x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Cat 6A 23 AWG S/FTP 4-Pair LSHF/LSZH Cable Green - EuroClass Cca ( npr. LEVITON). | m | 20 | 0 | 0
| Kanal NIK 2 s polaganjem, samogasni (neširjenje strupenih plinov v primeru požara,….) | m | 30 | 0 | 0
Dobava in montaža Tuboflex samogasnih inštalacijskih cevi (neširjenje strupenih plinov v primeru požara,….), komplet s spojkami, uvodnicami, položenih podometno ali tehniki litega betona, komplet z vdolbenjem zidov .
| Cev fleksi 16 -oranžna (3 kabli). | m | 450 | 0 | 0
| Montaža opreme: - montaža, vezava in označevanje elementov na pripravljeno instalacijo, - povezava centrale z VNC varnostne službe, - parametriranje sistema, - spuščanje sistema v pogon, - preizkus sistema, - primopredaja sistema in poučitev uprabnika | kpl | 0 | 0 | 0
| Programiranje vloma in šolanje uporabnika | 0 | kos | 0 | 0
| Tehnična podpora pri kalibraciji vlomnih javljalnikov | 0 | kos | 0 | 0
| Prevozni in manipulativni stroški, drobni material, nepredvideno, 5%, po gradbeni knjigi. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PROTIVLOMNI SISTEM |  |  |  | 0 | 0
E.2.4. TK RAZVODI IN OPREMA
OPOMBA: Vsi predvideni materiali z navedenim imenom določenih proizvajalcev se lahko nadomestijo z enakovrednimi ali boljšimi karakteristikami!
Postavke morajo zajemati montažo, drobni, vezni in montažni material, zaključevanje in oštevilčenje kablov, priključevanje naprav, označevanje elementov in naprav, prevozni in manipulativni stroški.
Priloženi certifikati, garancije,…
Usposobljenost izvajalcev ožičenja:
- ožičenje lahko izvajajo le od proizvajalca opreme usposobljeni inštalaterji. Svojo usposobljenost morajo dokazati z osebnimi certifikati za inženiring, inštalacijo in vzdrževanje sistema ožičenja!
| Dobava in montaža enojne komunikacijske vtičnice cat. 6A, screened, EMC, s protiprašnim pokrovčkom za par. kanal ali p/o z dozo. | kos | 14 | 0 | 0
| Dobava in montaža dvojne komunikacijske vtičnice cat. 6A, screened, EMC, s protiprašnim pokrovčkom za par. kanal ali p/o z dozo. | kos | 8 | 0 | 0
| Dobava in montaža dvojne komunikacijske vtičnice nadometne izvedbe, Cat. 6A, screened, EMC, IP65, komplet s pripadajočo opremo in instalacijo. | kos | 0 | 0 | 0
| Dobava in montaža enojne komunikacijske vtičnice nadometne izvedbe, Cat. 6A, screened, EMC, IP65, komplet s pripadajočo opremo in instalacijo. | kos | 4 | 0 | 0
| Snap-in konektor, Cat 6A 10G Base-T, screened, rear cover, EMC. | kos | 68 | 0 | 0
Dobava in montaža kablov:
| Dobava in polaganje kabla Cat 6A 23 AWG S/FTP 4-Pair LSHF/LSZH Cable Green - EuroClass Cca ( npr. LEVITON). | m | 680 | 0 | 0
| Dobava in polaganje optičnega kabla 2 vlakna 50/125 um, multimode, unitube, LSZH, Cca -s1,d2,a1 npr. 4 Fiber Multimode PDC - OM3 - LSHF/LSZH - EuroClass B2ca - Black | m | 100 | 0 | 0
| Ozemljitveni brezhalogenski vodnik H07Z-K 16 mm2, zelen | m | 20 | 0 | 0
| Ozemljitveni brezhalogenski vodnik H07Z-K 6 mm2, zelen | m | 15 | 0 | 0
Komunikacijska mrežna prostostoječa omara 22HE, IP30, v x š x g 1080 x 600 x600 z vgrajeno opremo:
| podstavek omare | kom | 1
| ventilacija za prezračevanje omare | kpl | 1
| modul za pretvorbu optika v baker, kot npr GVT-2001 ( oz. po zahtevah uporabnika) | kpl | 1
| Mrežno stikalo 24xRJ45 10/100/1000 (PoE+), 19" -izbere po uporabnikovi zahtevi tip stikala | kom | 2
| optični povezovalni kabli dolžine do 1m | kom | 2
| povezovalni kabel U/FTP 4x2x0,5 (23AWG), Cat 6A l= 1(1,5)m | kos | 35
| - Police za vgradnjo v komunikacijsko omaro, 19", nosilnost do 30kg, z vključeno dostavo in montažo | kom | 1
| - Organizator kablov, 19", 1HE , z vključeno dostavo in montažo | kom | 6
| - 24 portni distribucijski delilniki (patch panel) Cat.6, 1HE, komplet z montažo in zaključevanjem kablov | kom | 3
| - ostali drobni material | kpl | 1
| Letev z vtičnicami, 19”, 8 mestna s stikalom | kom | 2
Vsa ostala pasivna in aktivna oprema je naloga invenstitorja - uporabnika
Vsa pasivna oprema se naj uporabi od enega proizvajalaca zaradi zagotivitve pravih merilnih rezultatov in sistemske garancije
|  | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba: glede opreme pred izvedbo kontaktirajte uporabnika glede zahteve po določenih tipih opreme - da bo skladno z obstoječo opremo
Dodatni material v obstoječi komunikacijski omari zavoda:
| modul za pretvorbu optika v baker, kot npr GVT-2001 ( oz. po zahtevah uporabnika) | kpl | 1
| ostali drobni material potreben za priklop | kpl | 1
| dodatna dela v omari zaradi potreb po priključitvi, računalniške storitve,….. | ur | 8
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Dobava in montaža sprejemnikov/oddajnikov Wireless z ethernet vmesnikom, kot npr. SRC-Ethernet - Thermokom, komplet | kos | 3 | 0 | 0
| Dobava in montaža kabla NHXMH 3x 1,5 mm2 | m | 45 | 0 | 0
| Meritev instalacije Class E A(Cat 6) in izdelava merilnih protokolov | kos | 68 | 0 | 0
| Meritev optične instalacije (OTDR enostranska) in izdelava merilnih protokolov. | kos | 2 | 0 | 0
| Pridobitev sistemske garancije proizvajalca Class E po standardu ISO/IEC11801 za opremo strukturiranega ožičenja. | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža Tuboflex samogasnih inštalacijskih cevi (neširjenje strupenih plinov v primeru požara,….), komplet s spojkami, uvodnicami, položenih podometno ali tehniki litega betona, komplet z vdolbenjem zidov
| - fi 16 mm | m | 620 | 0 | 0
| - fi 20 mm | m | 20 | 0 | 0
| Pregled, meritve, certifikati (jaki tok, ozemljitve,….) | kpl | 1 | 0 | 0
| Nepredvidena dela zaradi rekonstrukcije objekta, komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ TK RAZVOD IN OPREMA |  |  |  | 0 | 0
E.2.5. VIDEODOMOFONSKI SISTEM
(npr. Urmet)
| KIT 2VOICE VIDEO ALPHA 1083/48 + 1083/20A | 0 | kos | 0 | 0
| PREDNJI POKROV ZA GOVORNI VIDEO DEL 1 TIPKA | 0 | kos | 0 | 0
| DOZA P/O 1 MODUL | 0 | kos | 0 | 0
| OKVIR 1 MODUL | 0 | kos | 0 | 0
| 4 UPORABNIŠKI DELILNIK ZA 2VOICE | 0 | kos | 0 | 0
| MIRO MONITOR 4,3" BARVEN Z SLUŠALKO | 0 | kos | 0 | 0
| NAMIZNI NOSILEC ZA MONITOR MIRO | 0 | kos | 0 | 0
Dobava in montaža kablov:
| Dobava in polaganje kabla Cat 6A 23 AWG S/FTP 4-Pair LSHF/LSZH Cable Green - EuroClass Cca ( npr. LEVITON). | m | 120 | 0 | 0
| NHXMH 3x1,5 mm 2 | m | 35 | 0 | 0
Dobava in montaža Tuboflex samogasnih inštalacijskih cevi (neširjenje strupenih plinov v primeru požara,….), komplet s spojkami, uvodnicami, položenih podometno ali tehniki litega betona, komplet z vdolbenjem zidov
| fi 16 mm | m | 110 | 0 | 0
| SKUPAJ VIDEODOMOFONSKI SISTEM |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ ŠIBKI TOK |  |  |  | 0

## strelovod
III. | STRELOVOD
| Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto trapetno kritino oziroma pločevinasto kapo atike. Proizvajalec HERMI. | kos | 95 | 0 | 0
| Dobava in montaža lovilne palice LOP2,0 (Al) višine h=2,0m vključno z betonskim podstavkom za postavitev na ravni strehi. Proizvajalec HERMI. | kos | 2 | 0 | 0
| Dobava in montaža izolirnega nosilnega elementa IZO20 (P-SV/Al) višine h = (2,0 + 0,5) m. Izolirani nosilni drogovi so namenjeni zaščiti večjih električnih naprav oziroma delov objekta (ekspozijsko ogrožena področja - Ex cone), nameščenih na izpostavljenih delih. Pri tem so izolirani nosilni drogovi nosilni elementi za lovilno mrežo nad ščitenimi napravami, njihov izolacijski del pa zagotavlja varnostno razdaljo med napravo in lovilnimi vodniki. V kompletu z ustreznim pritrdilnim materialom. Proizvajalec Hermi. | kos | 7 | 0 | 0
| Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON03 DIREKT (Rf-V) za pritrjevanje okroglega strelovodnega vodnika AH4 fi 8mm s PVC oblogo na trde stene - izvedba podometnih odvodov. Proizvajalec HERMI. | kos | 45 | 0 | 0
| Dobava in montaža zidne merilne omarice ZON05 A (PVC/Rf) za izvedbo merilnih spojev pri podometnih vertikalnih odvodih na fasadi. Dimenzije zidne merilne omarice 200 x 150 x 100 mm (D x Š x V), telo omarice je izdelano iz umetnih materialov, obstojnih na atmosferi (PVC) in se montira v steno objekta v času gradnje. Pokrov omarice je izdelan iz nerjaveče pločevine (Rf) in se montira po zaključku fasadnega sloja in omogoča z distančnimi vijaki popolno prileganje na fasado, ne glede na debelino le-te. Proizvajalec HERMI. | kos | 5 | 0 | 0
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
| Dobava in montaža merilne sponke KON02 (Rf-V) za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 5 | 0 | 0
| Dobava in montaža sponke KON04 VEZNA (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI. | kos | 11 | 0 | 0
| Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 16 | 0 | 0
| Dobava in montaža merilne sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI. | kos | 5 | 0 | 0
| Dobava in montaža sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI. | kos | 2 | 0 | 0
| Dobava in montaža odkapnika KON21 (Rf-V) za preprečitev zatekanja vode v steno po strelovodnem vodniku v primeru podometnih vertikalnih odvodov. Proizvajalec HERMI. | kos | 5 | 0 | 0
| Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). Proizvajalec HERMI. | kos | 5 | 0 | 0
| Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 135 | 0 | 0
| Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH4 Al fi 8mm s PVC oblogo za izvedbo podometnih vertikalnih odvodov. Proizvajalec HERMI. | m | 40 | 0 | 0
| Dobava in montaža sponke KON01 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 21 | 0 | 0
| Dobava in montaža sponke KON09 (Fe) iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do fi 20 mm v betonu. Proizvajalec HERMI | kos | 15 | 0 | 0
| Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H2 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI | m | 165 | 0 | 0
| Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni in montažni material | % | 3 |  | 0
| Transportni in manipulativni stroški | % | 3 |  | 0
| Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 5 |  | 0
| SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0